Информация о проведенных проверках и наложенных административных штрафах

в КУ ВО «Россошанский СРЦдН» по состоянию на 01.01.2020г.

| № п/п | Наименование проверяющего органа | Дата проверки, номер акта и предписания | Наименование нарушения | Сумма наложенных контрольно-надзорными органами административных штрафов | Нарушение устранено (дата устранения)/ нарушение не устранено (планируемая дата устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На руководителя подведомственного учреждения и иное должностное (физическое) лицо | На учреждение (юридическое лицо) |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | МЧС России Главное управление министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по ВО управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности по Подгоренскому и Ольховатскому районам. | 09.01.2019 г. Акт № 2 | Не выявлено | - | - | - |
| 2. | Прокуратора Подгоренского района. | 04.03.2019 г. Акт № б/н | Не выявлено | - | - | - |
| 3. | Департамент социальной защиты ВО | 03.06.2019 г. по 17.06.2019 г. Акт № 4 | 1. Несвоевременное размещение плана-графика за 2018 г. 2. Нарушение ч.1 ст. 30 ФЗ № 44-ФЗ | - | - | - |
| 4. | Юго-Восточное МУГАДН ЦФО | 24.05.2019 г. Акт № 139 | Не выявлено | - | - | - |
| 5. | Главное управление МЧС России по ВО Управление надзорной деятельности Отделение надзорной деятельности по Подгоренскому району. | 16.09.2019 г. Акт № 57 | 1.В игровой комнате на 2-м этаже здания на путях эвакуации поверхностные слои (отделки, облицовки) пола с неопределен-ными свойствами по ограничению пожарной опасности, строительные материалы с неопределенным классом пожарной опасности строительных конструкций. | 6000 руб. | - | Устранено 13.12.2019г. |
|  |  |  | 2. В группе мальчиков на 2-м этаже здания на путях эвакуации поверхностные слои (отделки, облицовки) пола с неопределен-ными свойствами по ограничению пожарной опасности, строительные материалы с неопределенным классом пожарной опасности строительных конструкций. |  |  | Устранено 13.12.2019г. |
|  |  |  | 3.В спальне мальчиков на 2-м этаже на путях эвакуации поверхностные слои (отделки, облицовки) пола с неопределенными свойствами по ограничению пожарной опасности, строительные материалы с неопре-деленным классом пожарной опас-ности строительных конструкций. |  |  | Устранено 13.12.2019г. |
|  |  |  | 4. В учебном классе для девочек на 2-м этаже здания на путях эвакуации поверхностные слои (отделки, облицовки) пола с неопределенными свойствами по ограничению пожарной опасности, строительные материалы с неопределенным классом пожарной опасности строительных конструкций. |  |  | Устранено 13.12.2019г. |
|  |  |  | 5. В спальне для девочек на 2-м этаже здания на путях эвакуации поверхностные слои (отделки, облицовки) пола с неопределен-ными свойствами по ограничению пожарной опасности, строительные материалы с неопределенным классом пожарной опасности строительных конструкций. |  |  | Устранено 13.12.2019г. |
|  |  |  | 6. В коридоре возле кабинета психолога на 2-м этаже здания на путях эвакуации поверхностные слои (отделки, облицовки) пола с неопределенными свойствами по ограничению пожарной опасности, строительные материалы с неопределенным классом пожарной опасности строительных конструкций |  |  | Устранено 13.12.2019г. |
|  |  |  | 7. В конферент на 2-м этаже здания на путях эвакуации поверхностные слои (отделки, облицовки) пола с неопределенными свойствами по ограничению пожарной опасности, строительные материалы с неопре-деленным классом пожарной опас-ности строительных конструкций |  |  | Устранено 13.12.2019г. |
|  |  |  | 8. В тренажерном зале на 2-м этаже здания на путях эвакуации поверхностные слои (отделки, облицовки) пола с неопределен-ными свойствами по ограничению пожарной опасности, строительные материалы с неопределенным классом пожарной опасности строительных конструкций |  |  | Устранено 13.12.2019г. |
|  |  |  | 9. В мастерской на 1-м этаже здания на путях эвакуации поверх-ностные слои (отделки, облицовки) пола с неопределенными свойст-вами по ограничению пожарной опасности, строительные материалы с неопределенным классом пожарной опасности строительных конструкций |  |  | Устранено 13.12.2019г. |
|  |  |  | 10. Помещение кладовой на 2-м этаже здания в левом крыле не оборудовано устройством системы обнаружения пожара (установкой и системой пожарной сигнализации) оповещения. |  |  | Устранено 13.12.2019г. |
|  |  |  | 11. Помещение кладовой на 2-м этаже здания в правом крыле не оборудовано устройством системы обнаружения пожара (установкой и системой пожарной сигнализации) оповещения. |  |  | Устранено 13.12.2019г. |
|  |  |  | 12. Здание гаража не оборудовано устройством системы обнаружения пожара (установкой и системой пожарной сигнализации) оповещения. |  |  | Не устранено I квартал 2020 г. |
|  |  |  | 13. Не обеспечено нанесение огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций чердач-ного помещения в здании гаража. |  |  | Не устранено I квартал 2020 г. |
|  |  |  | 14. Не обеспечил наличие механизмов для самозакрывания противопожарных дверей в здании |  |  | Устранено 13.12.2019г. |
|  |  |  | 15. Не обеспечено проведение работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответст-вующего акта (не реже 1 раза в год) |  |  | Не устранено I квартал 2020 г. |